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BASHKIA VORË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike ka në administrim të gjitha objektet parashkollore, shkollore, objektet arsimore publike në Bashkinë Vorë, të cilat kryejnë funksionet e tyre gjatë gjithë periudhës vjetore. Gjendja teknike e objekteve në lidhje me cilësine e bojatisjes së mureve të brendshme e të jashtme është monitoruar nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, duke hartuar edhe një plan veprimi vjetor për mirëmbajtjen e tyre në këtë aspekt, pra një planifikim për lyerjen e sipërfaqeve të këtyre objekteve sipas nevojave. 

Qëllimi i Shërbimit Mirëmbajtës: “Mirëmbajtje e sistemit të ftohjes dhe ngrohjes.
 Objekti i Shërbimit Mirëmbajtës të mundësojë riparimin dhe mirëmbajtien në çdo kohë të paisjeve dhe sistemit Çiller, VRF, Kaldajë me pelet dhe Sobave me pelet duke përdorur staf te kualifikuar me eksperiencë dhe paisje bashkëkohore të standartizuara për procese pune të ndryshme që mundësojnë dhe sigurojne ngrohjen dhe ftohjen e ambienteve shkollore dhe kopshteve në institucionet arsimore të Bashkisë Vorë, ngrohjen dhe ftohjen në hapësirat e brendshme nëper klasa, sipas listës së objekteve të sipërcituar. 
Kontrata zbatohet me plane të programuara mujore duke mbajtur kontakt të përditshëm me përfaqësues të AK të ngarkuar për ndjekjen e procedurës së zbatimit të kontratës, procedurë me të cilin OE njihet zyrtarisht nga AK me fillimin e zbatimit. 
Detyrat:
Të realizojë në kohë, sasi e me cilësi shërbimet e planifikuara, të cilat do të kryhen cdo ditë pune, duke u kujdesur për të mos  penguar kryerjen e aktivitetit shkollor, kryerjen e procesit të mirëmbajtjes së sistemit të ftohjes dhe ngrohjes për objektet shkollore dhe riparimet sipas nevojave reale, të përshkruara më poshtë:
Tabela 

Mirëmbajtjen dhe vënien në punë të sistemeve ngroje- ftohje	 	 	
	
	
	
	

	Nr.
	Përshkrimi i shërbimit
	Njësia
	Përshkrimi i punës

	 
	  VRF /Çiller
	 
	 

	1
	Testim me azot për gjetjen e çarjes (humbjes së gazit).
	n
	 Pasi është berë konrolli teknik i gjithë rrjetit, bëhet testimi dhe identifikimi i problematikës  

	2
	Identifikimi i çarjes dhe saldimi i saj.
	n
	 Pasi është berë identifikimi i problematikës fillon procesi i punës  

	3
	F.V Mbushja e sistemeve me gaz R410A.
	kg
	 Pasi është berë regullimi i  problematikës fillon procesi i mbushjes me gaz 

	4
	F.V Pastrimi i filtrave të ajrit.
	n
	 Pasi pastrohen vendosen filtrat e ajrit 

	5
	F.V Serpentin kondensues 63kw
	copë
	 Zëvendësimi me Serpentin kondensues 63kw të re  

	6
	F.V Ventilator inverter kondensues 
	komplet
	 Zëvendësimi me ventilator inverter kondensues  

	7
	Riparim, saldim serpentine dhe insatalim 
	komplet
	 Çmontimi, saldimi i serpentinës dhe instalimi   

	8
	F.V Panel kontrolli falkoiki mural 
	copë
	 Çmontimi i palelit mural me difekt dhe zëvendësimi me një të ri 

	9
	F.V Panel kontrolli falkoiki tavan 
	copë
	 Çmontimi i panelit tavan me difekt dhe zëvendësimi me një të ri 

	10
	F.V Mbushja e sistemeve me gaz R410A.
	kg
	  Mbushja e sistemeve me gaz R410A. 

	11
	F.V Motorr chilleri 30 kw 
	copë
	 Çmontimi i motorrit të prishur dhe zëvendësimi me një të ri  

	12
	Mirëmbajtie e sistemit Çiller, panelit elektronik, rrjetit elektrik, rrjetit hidraulik, monitorim dhe kontrolle sistemit Çiller 
	op
	 Mirëmbajtje e sistemit Çiller dhe VRF sipas grafikut të parashikuar 

	Kp
	Kaldaj Pelet
	 
	 

	1
	Paisje rakorderie nga kaldajë nafte në kaldajë pelet
	set
	 Çmontimi i rakorderive te kaldajës së naftës dhe zëvendësimin e tyre me rakorderi për kaldajë peleti 

	2
	F.V kalorifer 600*120 cilësia parë, alumin me feta (saricinesk, 2 buketon, tapë ajur, ganxha)
	set
	 Çmontimi i kaloriferit me difekt dhe zevendësimin me të ri 

	3
	F.V pompë fllanxh 3inç, h20, q40m3
	copë
	 Çmontimin e pompës me difekt dhe zëvendësimin me një të ri  

	4
	F.V shnek  1100mm, Ø80mm, P1500w, reduktor 1/60
	set
	 Çmontimin shnekut dhe zëvendësimin me një të ri  

	5
	Pastrim i rrjetit të tubacionit që kalon nga kaldaja në rrjetin e kaloriferëve
	op
	 Tubacioni është i ndryshkur nga brenda dhe i bllokuar, ka një gjatësi prej 210 mL 

	6
	F.V Mbushje me antifrizë
	lt
	 Antifriza duhet ta plotësojë sasinë totale të ujit që qarkullon brenda standartizimit  

	7
	Mirëmbajtie e sistemit të kaldajës së panelit elektronik, rrjetit elektrik, rrjeti hidraulik, monitorim dhe kontrolle sistemit kaldajë me pelet 
	op
	 Mirëmbajtje e sistemit kaldajës do bëhet sipas grafikut dhe problematikës në terren 

	8
	F.V stablizues tensioni kompletuar TRE FAZE (kabulla.fasheta etj) 150 kw 
	set
	 Shtrirja e linjës nga sistemimi i panelit elektrik deri tek stabilizuesi i tensionit, siguria teknike të jetë e nivelit  maksimal    

	9
	F.V Pajisje klimatizimi murale inverter 24 btu 
	copë
	 Shtrirja e linjës nga sistemimi i panelit elektrik deri te klimatizimi mural, të ketë automat të veçantë në panel 

	10
	F.V pompë + shneku pelet
	copë
	 Çmontimin e pompës me difekt dhe zëvendësimin me një të ri  

	11
	F.V tub inoksi nga depozita te brucatori
	copë
	 Çmontimin tub inoksi nga depozita te brucatori dhe zëvendësimin me një të ri   

	12
	F.V saracineska radiatori
	m
	 Çmontimin e saracineskave radiatori dhe zëvendësimin me një të ri   

	13
	F.v. Lëshues për pompen 7.5 kw 
	copë
	 Çmontimin lëshues për pompën 7.5 kw dhe zëvendësimin me një të ri  

	14
	F.v. Rele termike për lëshueset   
	copë
	 Çmontimin rele termike për leshueset dhe zëvendësimin me një të ri    

	Kn
	 Kaldaj Nafte 
	 
	 

	1
	F.V mbushja me antifrizë
	lt
	 Antifriza duhet ta plotësoje sasinë totale të ujit që qarkullon brenda standartizimit  

	2
	F.V Pompë nafte, presion 24br
	copë
	 Çmontim pompe nafte, presion 24br 

	3
	F.V Ventilator djegës
	copë
	Furnizim dhe montim i ventilatorit për furnizimin me ajër të djegies, i përshtatshëm kaldaja me pelet, 

	4
	Mirëmbajtie e sistemit kaldajës elektronik, rrjetit elektrik, rrjeti hidraulik, monitorim dhe kontrolle kaldajës me naftë
	op
	 Mirëmbajtje e sistemit kaldajë nafte sipas grafikut të parashikuar 

	Sp
	Soba Peleti 
	 
	 

	1
	Instalime elektrike të jashtme për sobat e peletit (kabell, kanalina, automat)
	copë
	 Instalimet duhet të shkojnë direkt nga sobat e peletit deri tek  paneli kryesor elektrik  dhe të kenë automate të veçanta për çdo sobë 

	2
	Tuba peleti 1 m
	copë
	 Çmontimin dhe vendosjen e tubave të reja 

	3
	Bërryla 
	copë
	 Çmontimin dhe vendosjen e bërrylave të reja 

	4
	Tuba peleti 0.25
	copë
	 Çmontimin dhe vendosjen e tubave të reja 

	5
	Mirëmbajte e sistemit të sobave me panel elektronik, rrjet elektrik, rrjet hidraulik, monitorim dhe kontrolle soba me pelet  
	op
	 Mirëmbajtie e sistemit soba peleti sipas grafikut të parashikuar 

	6
	F.V Bracere sob peleti
	set
	 Çmontimin bracere sobë peleti dhe zëvendësimin me një të ri 

	7
	F.V ekran me butona për sobë peleti
	set
	 Çmontim ekrani me butona dhe zëvendësimin me një të ri 




Shpërndarja:
 1)  VRF /Çiller 
a) Testim me azot për gjetjen e çarjes (humbjes së gazit). Identifikimi i çarjes dhe saldimi i saj. F.V Mbushja e sistemeve me gaz R410A. F.V Pastrimi i filtrave të ajrit. Këto zëra të preventivit bëhen sipas procesit të punës dhe radhës sipas standartit.

b) Riparim, saldim serpentine dhe insatalim 
Çmontohet serpentina dhe saldohet, pastrohet vendi dhe bëhet instalimi, pastaj bëhet dhe testimi. Në rast se riparimi dështon nuk merret parasyshë që mund të jetë me difekt fabrike ose është e prishur. Mund të vendoset një tjetër e përdorur ose e re dhe duhet të punojë minimalisht 1 vit nga momenti i montimit.  
c) Çmontimin dhe vendosje e materialeve të reja
Paisja me difekt të pa riparueshëm çmontohet. Furnizimin dhe vendosjen e pjesëve të këmbimit duhet të jenë të reja si: Ventilator inverter kondensues, Panel kontrolli falkoiki mural, Panel kontrolli falkoiki tavan, Motorr chilleri 30 kw, Serpentin kondensues 63kw. 
d) Mirëmbajtje e sistemit Çiller dhe VRF
Mirëmbajtja e sistemit Çiller dhe VRF sipas grafikut të parashikuar përfshin riparimin e panelit elektronik, rrjetit elektrik, rrjetit hidraulik, monitorim dhe kontrolle të sistemit.
2) Kaldajë Pelet 
a) Pastrim i rrjetit të tubacionit që kalon nga kaldaja në rrjetin e kaloriferëve 
Këtë proces pune e ka shkolla Marqinet. Kaldaja nuk ka funsionuar për një kohë të gjatë dhe tubacioni ka bllokime. Duhet të hiqen të gjithë kaloriferët, ato që janë të rregullt duhen pastruar dhe vendosur. Kaloriferët e dëmtuar duhen zëvendësuar sipas preventivit dhe më pas të bëhet pastrimi i gjithë kolektorit të ujërave që qarkullon nga kaldaja nëpër radiator. Të gjtha rakorderitë që mund të prishen gjatë procesit të punës duhet të mbulohen nga shpenzimet e firmës.

b) Mbushje me antifrize   
Antifriza duhet ta plotësojë sasinë totale të ujit që qarkullon brenda standartizimit.

c) Çmontimin dhe vendosjen e materialeve të reja për kaldajë Peleti
Paisja me difekt të pa riparueshëm çmontohet. Furnizimi dhe vendosja e pjesëve të këmbimit duhet të jenë të reja. Kalorifer 600*120, cilësia e parë, alumin me feta (saricineskë, 2buketon, tapë ajur, ganxha), pompë fllanxh 3inç, h20, q40m3, shnek 1100mm, Ø80mm, P1500w, reduktor 1/60, stablizues tensioni, kompletuar TRE FAZE (kabulla.fasheta etj) 150 kw, pajisje klimatizimi murale inverter 24 btu, pompë + shneku pelet, tub inoksi nga depozita te brucatori, saracineska radiator, lëshues  për pompën 7.5 kw, rele termike për lëshueset.
ç) Mirëmbajtje e sistemit kaldajes panelit
Mirëmbajtja e sistemit të kaldajës do të bëhet  sipas grafikut të parashikuar dhe përfshin riparimin e panelit elektronik, rrjetit elektrik, rrjetit hidraulik, monitorim dhe kontrolle të sistemit.


3)Kaldajë Nafte
a) Çmontimin dhe vendosjen e materialeve të reja
Paisja me difekt të pariparueshëm çmontohet. Furnizimi dhe vendosja e pjesëve të këmbimit duhet të jenë të reja, si: pompë nafte, presion 24br, ventilator djegës.
b) Mirëmbajtje e sistemit elektronik të kaldajës së naftës 
Mirëmbajtje e sistemit elektronik të kaldajës së naftës do bëhet sipas grafikut të parashikuar dhe përfshin riparimin e panelit elektronik, rrjetit elektrik, rrjetit hidraulik, monitorim dhe kontrolle të sistemit.
c) Mbushja me antifrizë
Antifriza duhet ta plotësojë sasinë totale të ujit që qarkullon brenda standartizimit .

4) Soba Peleti
a) Instalime elektrike të jashtme për sobat
Instalimet duhet të shkojnë direkt nga sobat e peletit deri tek  paneli kryesor elektrik  dhe të kenë automate të vecanta për çdo sobë.
b) Çmontimin dhe vendosjen e materialeve të reja
Paisja me difekt të pariparueshëm çmontohet. Furnizimi dhe vendosja e pjeseve të këmbimit duhet të jenë të reja si bracere, ekran me butona per sobë peleti, tuba peleti 1 m, bërryla, tuba peleti 0.25.



Vendi i kryerjes së shërbimeve:
Objektet arsimore brenda territorit të Bashkisë së Vorë të listuara sipas preventivit në Shtojcën 6.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Të gjitha materialet e tjera që do të përdoren për kryerjen e punimeve duhet të plotësojnë kushtet teknike KTZ dhe KTP dhe standartet teknike kombëtare ose ndërkombëtare për çdo produkt të pasqyruar në këtë shtojcë. Në përgjithësi cilësia për materialet e kërkuara është e detyrueshme për t’u zbatuar nga ofertuesi. 
Vendi  dhe afati i kryerjes së shërbimeve:
Vendodhjet e objekteve arsimore në të cilat do të kryhen punimet e kërkuara sipas preventivit, gjenden brenda territorit të Bashkisë së Vorë. Këto objekte shkollore, sipas tabelës së mësipërme, janë parashikuar për kryerjen e shërbimit sipas zërave të punimeve të përcaktuara në preventiv. Ndërhyrja në to do të realizohet sipas planit mujor të ekzekutimit të shërbimeve të miratuar nga autoriteti kontraktor. 
Afati i kryerjes së shërbimit të përllogaritur:  12 (dymbedhjete) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.
Specifikimi i Materialeve:
[bookmark: _Hlk98356675]1. Panel kontrolli falkoiki mural
Furnizim dhe montim i panelit të kontrollit mural, të përshtatshëm për menaxhimin dhe monitorimin e sistemit të klimatizimit VRF, kompatibël me njësitë e instaluara.
Specifikime teknike minimale:
· Tipi: Panel kontrolli mural, i montueshëm në mur;
· Funksion: komandim dhe monitorim i sistemit VRF;
· Kontrolli i ndezjes dhe fikjes së njësive;
· Rregullimi i temperaturës së ambientit;
· Përzgjedhja e mënyrës së funksionimit: ftohje, ngrohje, ventilim dhe automatik;
· Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit;
· Kontroll dhe monitorim i parametrave të njësive të brendshme;
· Sinjalizim i gjendjes së funksionimit dhe i defekteve;
· Mundësi programimi dhe konfigurimi sipas kërkesave të sistemit;
· Komunikim me njësitë VRF nëpërmjet rrjetit të dedikuar të kontrollit;
· Kapacitet kontrolli: sipas konfigurimit dhe numrit të njësive të sistemit ekzistues;
· Furnizimi elektrik dhe protokolli i komunikimit: sipas specifikimeve të prodhuesit.
Kompletuar me: kabllo komunikimi dhe furnizimi, kuti/aksesorë montimi, lidhje, elemente fiksimi dhe të gjithë komponentët e nevojshëm për instalim.
Në çmim përfshihen furnizimi, transporti, montimi, lidhjet, konfigurimi, testimi dhe vënia në punë e panelit të kontrollit, të dorëzuar komplet dhe funksional.
2- Ventilator inverter kondensues
Furnizim dhe montim i ventilatorit aksial me motor inverter/EC, me kontroll të vazhdueshëm të shpejtësisë së rrotullimit, i përshtatshëm për njësi kondensuese të sistemeve HVAC, VRF dhe chiller.
Specifikimet teknike minimale:
· Tipi: Ventilator aksial me motor EC/inverter;
· Kontrolli i shpejtësisë: i ndryshueshëm dhe automatik sipas kërkesës së sistemit;
· Tensioni i furnizimit: sipas tensionit nominal të pajisjes ekzistuese;
· Frekuenca: 50 Hz;
· Kontroll/modulim: 0–10 V DC ose sinjal ekuivalent i përshtatshëm me kontrollin e njësisë;
· Motori: me mbrojtje termike dhe mbrojtje nga mbingarkesa;
· Klasë mbrojtjeje: minimumi IP54, ose sipas kërkesave të prodhuesit;
· Kushinetat: të tipit të mbyllur, me lubrifikim të përhershëm;
· Helika: aksiale, e balancuar dinamikisht, e përshtatshme për punë të vazhdueshme;
· Shpejtësia e rrotullimit: e rregullueshme sipas ngarkesës termike dhe presionit të kondensimit;
· Kapaciteti i ajrit: sipas kërkesës së kondensatorit dhe të dhënave të prodhuesit të pajisjes;
· Temperatura e punës: sipas specifikimeve të prodhuesit dhe kushteve të instalimit;
· Niveli i zhurmës: i përshtatshëm për instalime HVAC dhe sipas kërkesave akustike të objektit;
· Përputhshmëria: ventilatori duhet të jetë plotësisht kompatibël me njësinë kondensuese dhe sistemin ekzistues të kontrollit.
Ventilatori duhet të furnizohet komplet me motorin inverter/EC, helikën, mbrojtësen, elementet e fiksimit dhe lidhjet elektrike të nevojshme për instalim dhe vënie në punë.
Përmasat, fuqia, prurja e ajrit, presioni statik, tensioni dhe shpejtësia nominale do të përcaktohen në përputhje me modelin dhe kapacitetin e pajisjes ekzistuese.

3- Serpentin kondensues 63kw
Furnizim dhe montim i serpentinës së kondensimit me kapacitet termik nominal 63 kW, e përshtatshme për njësi kondensuese të sistemeve HVAC.
Specifikime teknike minimale:
· Kapaciteti nominal: 63 kW;
· Tipi: Serpentinë kondensuese për shkëmbim termik;
· Tubacionet: bakër ose material ekuivalent, i përshtatshëm për sistemin frigoriferik;
· Fletët: alumin, me trajtim kundër korrozionit;
· Konfigurimi: sipas parametrave dhe dimensioneve të njësisë ekzistuese;
· Qarku frigoriferik: i përshtatshëm për gazin frigoriferik të sistemit ekzistues;
· Presioni i punës: sipas kërkesave të qarkut frigoriferik dhe specifikimeve të prodhuesit;
· Kapaciteti dhe parametrat e shkëmbimit termik: të dimensionuara për 63 kW;
· Serpentina duhet të jetë e pajisur me lidhjet frigoriferike dhe elementet e nevojshme për montim;
· Testimi: provë presioni dhe kontroll për rrjedhje pas instalimit;
· Montimi dhe vënia në punë duhet të kryhen nga personel teknik i kualifikuar.
Përmasat, numri i qarqeve, diametri i tubave, numri i rreshtave dhe sipërfaqja e shkëmbimit do të përcaktohen në bazë të modelit të njësisë kondensuese dhe të dhënave teknike të prodhuesit.

4- Kalorifer alumini
 Furnizim dhe vendosje e kaloriferit prej alumini, me përmasa 600 × 120 mm, cilësi e parë, i kompletuar me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim dhe lidhje me sistemin e ngrohjes.
Përfshihen në furnizim:
· Kalorifer alumini me fletë;
· Saraçineskë;
· 2 copë boketon;
· Tapë ajrimi;
· Ganxha mbajtëse për fiksim në mur;
· Të gjithë aksesorët dhe materialet ndihmëse të nevojshme për montimin.
Furnizimi, montimi dhe lidhja do të kryhen në mënyrë të plotë dhe funksionale, duke përfshirë të gjitha materialet dhe punimet e nevojshme për vënien në shërbim.

5- Pompë uji me fllanxhë                                                                                                                     Furnizim dhe vendosje e pompës së ujit me lidhje me fllanxhë 3", e përshtatshme për sistemet e furnizimit dhe qarkullimit të ujit, me parametrat nominalë:
· Diametri i lidhjes: 3";
· Prurja nominale: Q = 40 m³/h;
· Lartësia manometrike: H = 40 m;
· Trupi i pompës: material rezistent ndaj korrozionit, i përshtatshëm për ujë;
· Lidhjet: me fllanxha në hyrje dhe dalje;
· Motori elektrik: trefazor, 400 V, 50 Hz, me klasë mbrojtjeje dhe eficiencë sipas standardeve në fuqi;
· Pompë e përshtatshme për punë të vazhdueshme dhe për parametrat e kërkuar të sistemit.
Në çmim përfshihen furnizimi, transporti, montimi, lidhjet hidraulike dhe elektrike, elementet e fiksimit, testimi dhe vënia në punë e pompës, e kompletuar dhe funksionale.
Fuqia e motorit dhe parametrat përfundimtarë të pompës do të përcaktohen sipas kurbës së prodhuesit për pikën e punës Q = 40 m³/h dhe H = 40 m.

6-Shnek transportues
Furnizim dhe vendosje e shnekut transportues, me gjatësi 1100 mm dhe diametër Ø80 mm, i kompletuar me motor elektrik dhe reduktor.
Specifikimet teknike:
· Tipi: Shnek transportues;
· Gjatësia: L = 1100 mm;
· Diametri: Ø80 mm;
· Fuqia e motorit: P = 1.5 kW;
· Reduktori: raport transmetimi 1:60;
· Motor elektrik i përshtatshëm për punë të vazhdueshme;
· Trupi dhe helika e shnekut të realizuara me materiale të përshtatshme për materialin që do të transportohet;
· Pajisja të jetë e kompletuar me kushineta, mbajtëse, lidhje motor-reduktor dhe elementet e fiksimit.
Në çmim përfshihen furnizimi, transporti, montimi, lidhjet e nevojshme, elementet e fiksimit, testimi dhe vënia në punë, duke e dorëzuar pajisjen të kompletuar dhe funksionale.
7- Stablizues tensioni kompletuar TRE FAZE (kabulla.fasheta etj) 150 kw                                    Furnizim dhe vendosje e stabilizuesit automatik të tensionit, trefazor, me fuqi nominale 150 kW, për stabilizimin dhe mbrojtjen e furnizimit elektrik të pajisjeve të objektit.
Specifikime teknike:
· Tipi: Stabilizues automatik tensioni, 3-fazor;
· Fuqia nominale: 150 kW;
· Tensioni nominal: 3 × 400 V / 50 Hz;
· Rregullimi i tensionit: automatik dhe i vazhdueshëm;
· Mbrojtje nga mbitensioni, nëntensioni, mbingarkesa dhe qarku i shkurtër;
· Panel komandimi dhe sinjalizimi për monitorimin e parametrave elektrikë;
· Pajisja të jetë e përshtatshme për punë të vazhdueshme dhe ngarkesa industriale;
· Shkalla e mbrojtjes së panelit: sipas kushteve të instalimit;
· Të jetë e pajisur me elementet e nevojshme të mbrojtjes dhe komandimit.
Kompletuar me: kabllo elektrike të dimensionuara sipas fuqisë së pajisjes, fasheta, terminale, elemente fiksimi, mbrojtje elektrike, lidhje dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm për instalim.
Në çmim përfshihen furnizimi, transporti, montimi, lidhjet elektrike, testimi dhe vënia në punë e stabilizuesit, i dorëzuar komplet dhe funksional.
8-Pajisje klimatizimi murale, inverter, 24,000 BTU/h                                                                          Furnizim dhe montim i pajisjes së klimatizimit murale, tip split inverter, me kapacitet nominal 24,000 BTU/h, për ftohje dhe ngrohje të ambienteve.
Specifikime teknike minimale:
· Tipi: Split murale, Inverter;
· Kapaciteti nominal: 24,000 BTU/h;
· Funksionet: ftohje dhe ngrohje;
· Tensioni i furnizimit: 220–240 V, 50 Hz, njëfazore;
· Gaz frigoriferik: R32 ose ekuivalent, sipas modelit të prodhuesit;
· Kompresor: Inverter, me eficiencë të lartë energjetike;
· Kontrolli i temperaturës: elektronik, me telekomandë;
· Filtrim i ajrit dhe funksion për pastrimin e ajrit;
· Funksion automatik i rregullimit të temperaturës dhe shpejtësisë së ventilatorit;
· Njësia e brendshme: montim mural;
· Njësia e jashtme: e përshtatshme për instalim në ambiente të jashtme dhe kushte atmosferike;
· Nivel i ulët zhurme dhe funksionim i përshtatshëm për ambiente pune dhe shërbimi.
Kompletuar me: mbajtëse për njësinë e jashtme, tubacione bakri frigoriferike të izoluara, kabllo elektrike, tub kullimi kondensati, elemente fiksimi, telekomandë dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm për instalim.
Në çmim përfshihen furnizimi, transporti, montimi, lidhjet frigoriferike dhe elektrike, vakumimi i linjës, testimi dhe vënia në punë, duke e dorëzuar pajisjen tërësisht funksionale.

9- Brucë djegëse për sobë me pelet
Furnizim dhe montim i brucës së djegies për sobë me pelet, e përshtatshme për modelin dhe fuqinë e sobës ekzistuese.
Specifikime teknike minimale:
· Tipi: Brucë djegëse për pelet;
· Materiali: çelik rezistent ndaj temperaturave të larta;
· E përshtatshme për djegie efikase dhe të njëtrajtshme të peletit;
· E pajisur me vrima për furnizimin me ajër të djegies;
· Rezistente ndaj temperaturave të larta dhe korrozionit;
· Përmasa dhe konfigurimi: sipas modelit të sobës ekzistuese;
· Montim i sigurt dhe i përshtatshëm për funksionim të vazhdueshëm.
Në çmim përfshihet furnizimi, montimi, përshtatja me sobën ekzistuese dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm për instalim dhe vënien në punë.

10- Ekran me butona për sobë peleti
Furnizim dhe montim i panelit të komandimit me ekran dhe butona, për kontrollin dhe menaxhimin e funksioneve të sobës me pelet.
Specifikime teknike minimale:
· Tipi: Panel komandimi elektronik me ekran;
· Ekran digjital për shfaqjen e temperaturës dhe parametrave të punës;
· Butona komandimi për ndezje/fikje dhe rregullimin e parametrave;
· Programim dhe rregullim i temperaturës së ambientit;
· Kontroll i fuqisë së djegies dhe furnizimit me pelet;
· Sinjalizim i gjendjes së funksionimit dhe i alarmeve;
· I përshtatshëm për sistemin elektronik të sobës ekzistuese;
· Furnizimi dhe tensioni sipas specifikimeve të prodhuesit;
· Kompletuar me kabllot, lidhjet dhe aksesorët e nevojshëm për instalim.
Në çmim përfshihen furnizimi, montimi, lidhja elektrike, konfigurimi, testimi dhe vënia në punë, duke e dorëzuar pajisjen tërësisht funksionale.

11- Mirëmbajte e sistemit të sobave me panel,VRF,Çiller,kaldaje me pelet elektronik, rrjet elektrik, rrjet hidraulik, monitorim dhe kontrolle
Ky zë përfshin mirëmbajtjen periodike dhe parandaluese të pajisjeve dhe sistemeve të ngrohjes, ftohjes dhe klimatizimit, duke përfshirë panelin elektronik të komandimit dhe kontrollit, sistemet VRF, çillerin, kaldajën me pelet, rrjetin elektrik dhe rrjetin hidraulik, sipas grafikut të parashikuar të mirëmbajtjes dhe kërkesave teknike të prodhuesve.
Punimet përfshijnë:
· Kontrollin, mirëmbajtjen dhe testimin e paneleve elektronike të komandimit dhe kontrollit;
· Kontrollin dhe mirëmbajtjen e sistemit VRF, njësive të brendshme dhe të jashtme, lidhjeve dhe elementeve të komandimit;
· Kontrollin dhe mirëmbajtjen e çillerit, përfshirë parametrat e funksionimit, qarkun e ujit, pompën, ventilatorët, shkëmbyesit e nxehtësisë dhe elementet e kontrollit;
· Kontrollin dhe mirëmbajtjen e kaldajës me pelet, sistemit të furnizimit me pelet, ndezjes, djegies, ventilimit dhe shkarkimit të gazeve;
· Kontrollin dhe mirëmbajtjen e rrjetit hidraulik, tubacioneve, valvulave, pompave, kolektorëve, lidhjeve dhe elementeve të sigurisë;
· Kontrollin e rrjetit elektrik, kabllove, lidhjeve, automatëve, mbrojtjeve elektrike dhe pajisjeve të komandimit;
· Kontrollin e sensorëve, termostateve, sondave të temperaturës dhe pajisjeve të sigurisë;
· Pastrimin e komponentëve dhe elementeve të pajisjeve sipas nevojës dhe udhëzimeve të prodhuesit;
· Kontrollin e parametrave të temperaturës, presionit dhe funksionimit të sistemit;
· Monitorimin dhe kontrollin periodik të të gjitha pajisjeve dhe sistemeve;
· Identifikimin, diagnostikimin dhe evidentimin e defekteve dhe anomalive;
· Kryerjen e rregullimeve dhe ndërhyrjeve të nevojshme për garantimin e funksionimit normal dhe të sigurt;
· Testimin e sistemit pas çdo ndërhyrjeje;
· Evidentimin e punimeve të kryera në regjistrin/raportin e mirëmbajtjes.
Mirëmbajtja do të kryhet sipas grafikut të parashikuar të mirëmbajtjes, në intervale periodike, me qëllim garantimin e funksionimit të sigurt, efikas dhe të pandërprerë të pajisjeve dhe sistemeve.
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1         BASHKIA VORË   NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE     Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:   Ndërmarrja e Shërbimeve Publike   ka në administrim të gjitha objektet parashkollore, shkollore, objektet  arsimore publike në  Bashkinë Vorë, të cilat kryejnë funksionet e tyre gjatë gjithë periudhës vjetore.  Gjendja teknike e objekteve në lidhje me cilësine  e bojatisjes s ë  mureve t ë   brendshme e t ë   jashtme  ë sht ë  monitoruar nga  Ndërmarrja e Shërbimeve Publike , duke hartuar edhe nj ë   plan veprimi vjetor p ë r  mirëmbajtjen e tyre n ë   k ë t ë   aspekt, pra nj ë   planifikim p ë r lyerjen e sip ër faqeve t ë   k ë tyre objekteve sipas  nevojave.      Qëllimi   i  Shërbimit Mirëmbajtës:   “ Mirëmbajtje e sistemit të ftohjes dhe ngrohjes .     Objekti i Shërbimit  Mirëmbajtës   të mundësojë riparimin dhe mirëmbajtien në çdo kohë të paisjeve dhe  sistemit Çiller, VRF, Kaldajë me pelet dhe Sobave me pelet duke përdorur staf te kualifikuar me  eksperiencë dhe paisje bashkëkohore të standartizuara për procese pune të ndrysh me që mundësojnë dhe  sigurojne ngrohjen dhe ftohjen e ambienteve shkollore dhe kopshteve në institucionet arsimore të Bashkisë  Vorë, ngrohjen dhe ftohjen në hapësirat e brendshme nëper klasa, sipas listës së objekteve të sipërcituar.    Kontrata zbatohet me  plane të programuara mujore duke mbajtur kontakt të përditshëm me përfaqësues të  AK të ngarkuar për ndjekjen e procedurës së zbatimit të kontratës, procedurë me të cilin OE njihet  zyrtarisht nga AK me fillimin e zbatimit.    Detyrat:   Të realizojë në kohë,  sasi e me cilësi shërbimet e planifikuara, të cilat do të kryhen cdo ditë pune, duke u  kujdesur p ë r t ë   mos  penguar kryerjen e aktivitetit shkollor , k ryerjen e procesit t ë   mirëmbajtjes së sistemit  të ftohjes dhe ngrohjes për  objektet shkollore dhe riparime t sipas nevojave reale, të përshkruara më poshtë:   Tabela      Mirëmbajtjen dhe vënien në punë të sistemeve ngroje -   ftohje            

    

Nr.  Përshkrimi i shërbimit  Nj ë sia  Përshkrimi i punës  

      VRF /Çiller        

1  Testim me azot p ë r gjetjen e çarjes  (humbjes së  gazit).  n    Pasi  ë sht ë   ber ë   konrolli teknik i gjith ë   rrjetit,   b ë het testimi dhe identifikimi i problematik ë s    

2  Identifikimi i çarjes dhe saldimi i saj.  n    Pasi  ë sht ë   ber ë   identifikimi i problematik ë s  fillon procesi i pun ë s    

3  F.V Mbushja e sistemeve   me gaz R410A.  kg    Pasi është berë regullimi i  problematikës  fillon procesi i mbushjes me gaz   

4  F.V Pastrimi i filtrave të ajrit.  n    Pasi pastrohen vendosen filtrat e ajrit   

